## Leeme
Curvas de costo CAPEX colombianizadas — solar, almacenamiento e híbrido
Versión 3 · modelo bottom-up por componente, recalibrado con las cotizaciones de suministro y la tabla de rangos de octubre de 2025
Qué cambió frente a la versión anterior | Tres correcciones de fondo. La curva solar ya no se ajusta a cotizaciones sueltas de alcances distintos: se ancla en la tabla de rangos de octubre de 2025, que cubre los cuatro tramos de escala con un mismo alcance Full EPC y una misma fecha. El suministro de baterías dejó de escalar con la potencia: dos ofertas para el mismo proyecto, una a 0,5C y otra a 0,25C, tienen precio idéntico. Y la energía instalada se separó de la energía nominal, porque el sobredimensionamiento cambia mucho entre servicios.
El suministro de baterías se cotiza por energía, no por potencia | En S-1, las opciones de 0,5C con 10 MW y de 0,25C con 5 MW tienen exactamente el mismo precio: 2.191.375 USD por 25,06 MWh. En la arquitectura de bloque AC el PCS viene embebido y el número de bloques lo fija la energía. Por eso el modelo cobra el suministro por kWh instalado y no por kW, hasta el límite de C-rate del producto. Por encima de ese límite aparece una prima, que se estima con S-3.
Energía instalada frente a energía nominal | Un sistema aislado que cicla profundo todos los días durante veinte años, sin contrato de aumentación, necesita bastante más energía instalada que la garantizada. En R1 son 40 MWh instalados para 25 MWh útiles, un factor de 1,60. En S-1 son 25,06 para 20, un factor de 1,25. El modelo pide el factor explícitamente porque cambia el CAPEX en la misma proporción.
Colombianización | El CAPEX se separa en contenido global —celda, contenedor, PCS, módulo, inversor, estructura, transformación— que se compra al precio mundial, y contenido local —obra civil, montaje, conexión, ingeniería, pólizas, impuestos, margen— que responde a costos colombianos. Las cotizaciones fijan el nivel de ambos bloques y las fuentes internacionales fijan la pendiente de cada uno por separado.
Qué se corrigió del diagnóstico anterior | Al descomponer R2 línea por línea resultó que su obra civil por kWp es prácticamente igual a la del proyecto de 130 MWp: la razón es 0,97. La explicación de obras de inundabilidad era equivocada. La diferencia real está en transformación, con razón 2,81 por usar dos transformadores de potencia en lugar de centros de transformación distribuidos, y en BOP con montaje, con razón 1,98. Y con la tabla de rangos a la vista, R2 no es un dato atípico: cae dentro de la banda de 800 a 900 para su tramo. El atípico es la oferta de 130 MWp, veinte por ciento por debajo de la banda de su tramo.
Estado de la evidencia | Sólido: el desglose de R3 en doce componentes, que suma exactamente el subtotal de la hoja original; la coincidencia de S-1 con el contenedor de R3 en unos 88 USD/kWh; el ajuste de la tabla de rangos con R² de 0,98, sobre el que R2 cae con 0,1 % de error; y la predicción de R1 con 0,1 % una vez confirmados los 40 MWh instalados. Débil: la prima por C-rate, que descansa en un solo punto que además puede traer formación de red; el tramo de 50 a 100 MWp, que la tabla de rangos no cubre; y los segmentos B1 y B2 de almacenamiento, donde el costo de potencia local y el fijo se escogieron por criterio.
Lo que sigue faltando | Una cotización propia de almacenamiento por encima de 4 h, para verificar que el suministro plano por kWh se sostiene a 6 y 8 h. Una cotización solar entre 50 y 100 MWp. Y separar, en S-3, cuánto de la prima es C-rate y cuánto es capacidad de formación de red y regulación primaria de frecuencia.
Codificación de las cotizaciones | Todas las referencias están anonimizadas. R1: híbrido solar más almacenamiento en sitio aislado, con generación diésel de respaldo. R2: planta solar de 8 MWp con línea de interconexión dedicada, la única con desglose completo línea por línea. R3: almacenamiento standalone de 10 MW y 40 MWh, la cotización EPC más granular y más reciente. R4: híbrido de gran escala, 130 MWp más 360 MWh, oferta no vinculante de proveedor de enero de 2025. R5, R6 y R7: benchmark interno de mercado para almacenamiento en baja, media y alta tensión. S-1, S-2 y S-3: cotizaciones de suministro de baterías únicamente, sin obra civil, montaje ni comisionamiento.
Convenciones | Base full costo con margen. USD constantes de 2026. Solar en USD por kWp DC. Almacenamiento en USD por kWh de energía nominal, con la duración siempre declarada. Celdas azules sobre amarillo son entradas; el resto son fórmulas.
Fuentes de las trayectorias | Cole, Ramasamy y Turan (2025), Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2025 Update, NREL/TP-6A40-93281, tabla 2 y figura 1. NREL Annual Technology Baseline, escenarios de innovación tecnológica para utility-scale y commercial PV. IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2024, para la razón entre la caída del módulo y la de instalación, EPC y costos blandos. La separación de cada trayectoria en hardware y contenido local es construcción propia a partir de esas fuentes, no un dato publicado.

## Suministro_BESS
Calibración del suministro de baterías
Solo baterías, sobre energía instalada. Tres cotizaciones independientes de proveedor
Cotización | Fecha | Incoterm | E instalada (MWh) | P (MW) | C-rate | Valor (USD) | USD/kWh instalado | Ajuste a CIF | USD/kWh CIF equiv.
S-1 — bloque AC, oferta de proveedor | oct-2025 | CIF puerto de destino | 25.06 | 10 | 0.39904 | 2191375 | 87.4451 | 0% | 87.4451
S-2 — contenedor, dentro de cotización EPC, antes del recargo del 6 % | jun-2026 | DAP | 40 | 10 | 0.25 | 3526404 | 88.1601 | 0% | 88.1601
S-3 — bloque AC de alto C-rate, oferta de proveedor | mar-2026 | FOB | 151.06 | 90 | 0.59579 | 17992344 | 119.1073 | 5% | 125.0626
Las dos opciones de S-1 —0,5C con 10 MW y 0,25C con 5 MW— tienen precio idéntico. El suministro se cotiza por energía y el PCS viene embebido en el bloque AC. S-1 a 0,40C y el contenedor de R3 a 0,25C coinciden en unos 88 USD/kWh con ocho meses de diferencia: los precios de suministro se aplanaron después del primer semestre de 2025.
Prima por C-rate sobre el suministro
C-rate de quiebre | Pendiente de la prima (por unidad de C) | Prima a 0,60C | Prima a 1,00C
0.5 | 0.22 | 1.022 | 1.11
S-3 cuesta 125,1 USD/kWh en CIF equivalente contra 87,4 de S-1: 43 % más por pasar de 0,50C a 0,60C. Esa pendiente sería de 4,30 por unidad de C, veinte veces la que se deduce de la física del equipo. El PCS pesa 11 % del bloque AC según la figura 1 del NREL, así que duplicar el C-rate de 0,50 a 1,00 solo agrega ese 11 %, o sea 0,22 por unidad de C. La conclusión es que la prima de S-3 casi no es C-rate: es un almacenamiento asociado a una central térmica en otro mercado, con toda probabilidad con requisitos de formación de red y de regulación primaria de frecuencia, y con otra fecha. El modelo usa la pendiente física, 0,22. Poner 4,30 en la celda reproduce el punto observado como límite superior.
Sobredimensionamiento — energía instalada sobre energía nominal
Tipo de servicio | Factor | Origen
Arbitraje y servicios de red, con aumentación contratada | 1.05 | Supuesto
Respaldo y desplazamiento de autoconsumo | 1.25 | S-1: 25,06 MWh instalados para 20 nominales
Sistema aislado, ciclado profundo diario, sin aumentación | 1.6 | R1: 40 MWh instalados para 25 útiles, confirmado
Note on A13: Límite del bloque AC estándar: hasta este C-rate el precio no cambia con la potencia
Note on B13: Derivada de la participación del PCS en el bloque AC: 26 sobre 236 según la figura 1 del NREL, es decir 11 %. Duplicar el C-rate de 0,50 a 1,00 duplica el PCS y agrega ese 11 %, lo que da 0,22 por unidad de C. S-3 exigiría 4,30, veinte veces más: esa prima no es C-rate.

## Parametros_BESS
Modelo de almacenamiento — parámetros por segmento
CAPEX = (cSUP·prima(C)·E_inst + cE_loc·E_nom + cP_loc·P + cF) × (1+indirectos) × (1+EPC mgmt) ÷ (1−margen)
Seg. | Descripción | Rango (MWh) | cSUP (USD/kWh inst.) | cE local (USD/kWh) | cP local (USD/kW) | cF (USD) | Indir. | EPC mgmt | Margen | Ancla | P ancla (MW) | E nom. (MWh) | Factor sobredim. | CAPEX ancla (USD) | Modelo (USD) | Error
B1 | Baja tensión — gabinete comercial e industrial | 0,1 – 1 | 320.1 | 5 | 20 | 15000 | 5.4% | 1.5% | 20% | R5 | 0.15 | 0.3 | 1 | 154500 | 154493.9366 | -0.003925%
B2 | Media tensión — skid | 1 – 20 | 141.8 | 5 | 43.5 | 200000 | 5.4% | 1.5% | 20% | R6 | 5 | 20 | 1 | 4485000 | 4484509.7937 | -0.01093%
B3 | Media tensión — utility | 20 – 100 | 93.4 | 5.35 | 86.6 | 526263 | 5.4% | 1.5% | 20% | R3 | 10 | 40 | 1 | 7146475 | 7144007.975 | -0.03452%
B4 | Alta tensión — utility grande | > 100 | 93.4 | 5.35 | 203.4 | 900000 | 5.4% | 1.5% | 20% | R7 | 20 | 40 | 1 | 11926580 | 11925706.975 | -0.00732%
cSUP se calibra como residuo dentro de cada segmento. En B3 y B4 coincide con el suministro medido en la hoja anterior, 93,4 USD/kWh, lo cual es una comprobación real. En B1 y B2 el costo de potencia local y el costo fijo se escogieron por criterio, así que su cSUP absorbe esa elección y no debe leerse como precio de suministro observado.
Validación cruzada
Punto | Seg. | P (MW) | E nom. (MWh) | Factor sobredim. | E inst. (MWh) | CAPEX real | Modelo | Error
R4 — híbrido de gran escala | B4 | 90 | 360 | 1 | 360 | 70179605 | 73223145.45 | 4.337%
R1 — híbrido aislado | B3 | 6.25 | 25 | 1.6 | 40 | 6610100 | 6602416.6625 | -0.1162%
R1 entra con los 40 MWh instalados confirmados. R4 queda por encima del modelo porque su oferta es de enero de 2025 con precios unitarios de proveedor, no un precio EPC en firme.

## Parametros_PV
Modelo solar — composición por componente y curva de escala
CAPEX/kWp = (HW·(S/8)^bHW + LOC·(S/8)^bLOC + conexión) × factor de indirectos, IVA y AIU
Composición a 8 MWp — desglose línea por línea de la cotización R2, en USD/kWp DC sin IVA ni AIU
Componente | Contenido | USD/kWp | Razón frente a 130 MWp
Módulos | Global | 154.3 | 1.27
Estructura, hincas, correas y omegas | Global | 67.1 | 1.31
Inversores string | Global | 21.9 | 1.15
Transformación MT | Global | 61.8 | 2.81
BOP eléctrico: cables DC y AC, SPT, monitoreo, CCTV, fibra | Global | 41.8 | —
Montaje electromecánico | Local | 87.1 | —
Obra civil y eléctrica | Local | 92.1 | 0.97
Ingeniería y estudios | Local | 13.3 | 0.79
Comisionamiento y puesta en marcha | Local | 16.3 | —
Repuestos, pólizas, cerramiento y otros | Local | 34.7 | —
Hardware global (HW) |  | 346.9
Contenido local (LOC) |  | 243.5
Línea de interconexión, subestación y bahía CPM (CNX) |  | 48.8
Total a 8 MWp |  | 639.2
Factor de indirectos, IVA no descontable y AIU |  | 1.2719
Precio a 8 MWp |  | 812.9985
La obra civil por kWp es prácticamente igual en las dos cotizaciones: razón de 0,97. La diferencia entre el proyecto de 8 MWp y el de 130 MWp está en transformación, con razón 2,81 por usar dos transformadores de potencia en lugar de centros de transformación distribuidos, y en BOP con montaje, con razón 1,98.
Anclas de escala — rangos de mercado, octubre de 2025, alcance Full EPC con 5 km de línea MT
Tramo | MWp de referencia | Inferior (USD/MWp) | Superior (USD/MWp) | Punto medio (USD/kWp) | Modelo (USD/kWp) | Error
1 – 10 MW | 5 | 800000 | 900000 | 850 | 841.0506 | -1.053%
10 – 20 MW | 15 | 750000 | 800000 | 775 | 777.1086 | 0.2721%
20 – 50 MW | 32 | 700000 | 750000 | 725 | 736.2021 | 1.545%
> 100 MW | 130 | 650000 | 700000 | 675 | 666.7998 | -1.215%
Exponente de escala del hardware (bHW) |  | -0.0906
Exponente de escala del contenido local (bLOC) |  | -0.06
Validación — oferta R4 a 130 MWp, con su línea de 34,5 kV |  | 531
Diferencia frente al modelo |  | -20.37%
La oferta de 130 MWp queda cerca de veinte por ciento por debajo de la banda de su tramo. Es una oferta no vinculante de proveedor de enero de 2025, con indirectos del 4 % y margen embebido en los unitarios, no un precio EPC en firme. Entra como validación, no como ancla.
Note on C18: Cinco kilómetros de línea en media tensión, igual que el alcance de la tabla de rangos
Note on C20: Relación entre el precio final de R2 (813 USD/kWp) y la suma de componentes
Note on C33: Calibrado para que el modelo siga la tabla de rangos, con el hardware cayendo 1,51 veces más rápido que el contenido local (razón medida entre las dos cotizaciones)

## Trayectorias
Trayectorias de costo por componente
Índices reales en USD constantes, base 2026 = 1,00
Componente | Fuente | Bajo 2026-2035 | Medio 2026-2035 | Alto 2026-2035 | Bajo 2035-2050 | Medio 2035-2050 | Alto 2035-2050
Suministro de baterías | NREL/TP-6A40-93281, tabla 2, índice del sistema de 4 h | -7.45% | -2.9% | -0.84% | -6.62% | -2.1% | -0.68%
Hardware solar — utility | NREL ATB, escenarios de innovación, utility-scale PV | -12.34% | -7.88% | -3.94% | -2.06% | -2.87% | -3.02%
Hardware solar — comercial | NREL ATB, escenarios de innovación, commercial PV | -9.58% | -5.31% | -1.21% | -2.15% | -3% | -3.16%
Contenido local | NREL ATB e IRENA 2024, instalación, EPC y costos blandos | -3.17% | -1.99% | -0.98% | -0.51% | -0.71% | -0.75%
La versión anterior aplicaba las tasas de utility a todos los tramos solares. El ATB publica una trayectoria distinta para commercial PV, bastante más plana, y es la que corresponde a los proyectos por debajo de 10 MWp.
Los precios de suministro de baterías se aplanaron entre octubre de 2025 y junio de 2026, según S-1 y el contenedor de R3. Eso afecta la reconstrucción hacia atrás, no la proyección hacia adelante, que arranca en 2026 con el índice del NREL.
Índices anuales
Año | Batería Bajo | Batería Medio | Batería Alto | Solar util. Bajo | Solar util. Medio | Solar util. Alto | Solar com. Bajo | Solar com. Medio | Solar com. Alto | Local Bajo | Local Medio | Local Alto
2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2027 | 0.9255 | 0.971 | 0.9916 | 0.8766 | 0.9212 | 0.9606 | 0.9042 | 0.9469 | 0.9879 | 0.9683 | 0.9801 | 0.9902
2028 | 0.85655 | 0.94284 | 0.98327 | 0.76843 | 0.84861 | 0.92275 | 0.81758 | 0.89662 | 0.97595 | 0.9376 | 0.9606 | 0.9805
2029 | 0.79274 | 0.9155 | 0.97501 | 0.6736 | 0.78174 | 0.8864 | 0.73925 | 0.84901 | 0.96414 | 0.90788 | 0.94148 | 0.97089
2030 | 0.73368 | 0.88895 | 0.96682 | 0.59048 | 0.72014 | 0.85147 | 0.66843 | 0.80393 | 0.95247 | 0.8791 | 0.92274 | 0.96137
2031 | 0.67902 | 0.86317 | 0.9587 | 0.51762 | 0.66339 | 0.81792 | 0.6044 | 0.76124 | 0.94095 | 0.85124 | 0.90438 | 0.95195
2032 | 0.62843 | 0.83814 | 0.95065 | 0.45374 | 0.61112 | 0.7857 | 0.5465 | 0.72082 | 0.92956 | 0.82425 | 0.88638 | 0.94262
2033 | 0.58161 | 0.81383 | 0.94266 | 0.39775 | 0.56296 | 0.75474 | 0.49414 | 0.68254 | 0.91831 | 0.79812 | 0.86875 | 0.93338
2034 | 0.53828 | 0.79023 | 0.93474 | 0.34867 | 0.5186 | 0.725 | 0.4468 | 0.6463 | 0.9072 | 0.77282 | 0.85146 | 0.92424
2035 | 0.49818 | 0.76731 | 0.92689 | 0.30564 | 0.47773 | 0.69644 | 0.404 | 0.61198 | 0.89622 | 0.74832 | 0.83451 | 0.91518
2036 | 0.4652 | 0.7512 | 0.92059 | 0.29935 | 0.46402 | 0.67541 | 0.39531 | 0.59362 | 0.8679 | 0.74451 | 0.82859 | 0.90832
2037 | 0.43441 | 0.73543 | 0.91433 | 0.29318 | 0.4507 | 0.65501 | 0.38681 | 0.57581 | 0.84048 | 0.74071 | 0.82271 | 0.9015
2038 | 0.40565 | 0.71998 | 0.90811 | 0.28714 | 0.43777 | 0.63523 | 0.3785 | 0.55854 | 0.81392 | 0.73693 | 0.81686 | 0.89474
2039 | 0.37879 | 0.70486 | 0.90194 | 0.28122 | 0.42521 | 0.61604 | 0.37036 | 0.54178 | 0.7882 | 0.73317 | 0.81106 | 0.88803
2040 | 0.35372 | 0.69006 | 0.8958 | 0.27543 | 0.413 | 0.59744 | 0.3624 | 0.52553 | 0.76329 | 0.72943 | 0.80531 | 0.88137
2041 | 0.3303 | 0.67557 | 0.88971 | 0.26976 | 0.40115 | 0.5794 | 0.35461 | 0.50976 | 0.73917 | 0.72571 | 0.79959 | 0.87476
2042 | 0.30844 | 0.66138 | 0.88366 | 0.2642 | 0.38964 | 0.5619 | 0.34698 | 0.49447 | 0.71581 | 0.72201 | 0.79391 | 0.8682
2043 | 0.28802 | 0.64749 | 0.87765 | 0.25876 | 0.37845 | 0.54493 | 0.33952 | 0.47964 | 0.69319 | 0.71833 | 0.78827 | 0.86169
2044 | 0.26895 | 0.63389 | 0.87168 | 0.25343 | 0.36759 | 0.52847 | 0.33222 | 0.46525 | 0.67129 | 0.71467 | 0.78268 | 0.85523
2045 | 0.25115 | 0.62058 | 0.86576 | 0.24821 | 0.35704 | 0.51251 | 0.32508 | 0.45129 | 0.65008 | 0.71102 | 0.77712 | 0.84881
2046 | 0.23452 | 0.60755 | 0.85987 | 0.24309 | 0.34679 | 0.49704 | 0.31809 | 0.43775 | 0.62953 | 0.7074 | 0.7716 | 0.84245
2047 | 0.219 | 0.59479 | 0.85402 | 0.23809 | 0.33684 | 0.48202 | 0.31125 | 0.42462 | 0.60964 | 0.70379 | 0.76612 | 0.83613
2048 | 0.2045 | 0.5823 | 0.84821 | 0.23318 | 0.32717 | 0.46747 | 0.30456 | 0.41188 | 0.59038 | 0.7002 | 0.76069 | 0.82986
2049 | 0.19096 | 0.57007 | 0.84245 | 0.22838 | 0.31778 | 0.45335 | 0.29801 | 0.39952 | 0.57172 | 0.69663 | 0.75528 | 0.82363
2050 | 0.17832 | 0.5581 | 0.83672 | 0.22367 | 0.30866 | 0.43966 | 0.2916 | 0.38754 | 0.55365 | 0.69308 | 0.74992 | 0.81746

## Curva_BESS
Curva de almacenamiento — duración 1 a 8 h
USD por kWh de energía nominal, constantes de 2026, full costo con margen
Segmento |  | B3
Escenario |  | Medio
Energía nominal del proyecto (MWh) |  | 40
Factor de sobredimensionamiento |  | 1
cSUP (USD/kWh instalado) |  | 93.4
cE local (USD/kWh) |  | 5.35
cP local (USD/kW) |  | 86.6
cF (USD) |  | 526263
Indirectos |  | 5.4%
EPC management |  | 1.5%
Margen |  | 20%
Columna de escenario |  | 2
USD por kWh de energía nominal
Año | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h
2026 | 279.1944 | 207.5519 | 188.2508 | 178.6002 | 172.8099 | 168.9496 | 166.1923 | 164.1243
2027 | 272.3768 | 202.2851 | 183.368 | 173.9095 | 168.2343 | 164.4509 | 161.7485 | 159.7217
2028 | 265.7315 | 197.156 | 178.6153 | 169.345 | 163.7828 | 160.0747 | 157.4261 | 155.4396
2029 | 259.254 | 192.1609 | 173.9893 | 164.9034 | 159.4519 | 155.8176 | 153.2217 | 151.2747
2030 | 252.9398 | 187.2964 | 169.4863 | 160.5813 | 155.2383 | 151.6763 | 149.132 | 147.2238
2031 | 246.7848 | 182.5588 | 165.1032 | 156.3754 | 151.1387 | 147.6476 | 145.1539 | 143.2837
2032 | 240.7848 | 177.9448 | 160.8366 | 152.2824 | 147.15 | 143.7283 | 141.2843 | 139.4512
2033 | 234.9357 | 173.4511 | 156.6833 | 148.2994 | 143.269 | 139.9155 | 137.5201 | 135.7235
2034 | 229.2338 | 169.0744 | 152.6403 | 144.4232 | 139.493 | 136.2062 | 133.8584 | 132.0976
2035 | 223.6751 | 164.8117 | 148.7046 | 140.651 | 135.8189 | 132.5975 | 130.2965 | 128.5707
2036 | 220.6083 | 162.3094 | 146.3166 | 138.3203 | 133.5225 | 130.3239 | 128.0392 | 126.3257
2037 | 217.5943 | 159.8528 | 143.9736 | 136.034 | 131.2703 | 128.0944 | 125.826 | 124.1247
2038 | 214.6322 | 157.4411 | 141.6746 | 133.7914 | 129.0615 | 125.9082 | 123.6558 | 121.9666
2039 | 211.7208 | 155.0732 | 139.4188 | 131.5915 | 126.8952 | 123.7643 | 121.5279 | 119.8507
2040 | 208.8593 | 152.7485 | 137.2052 | 129.4335 | 124.7705 | 121.6618 | 119.4414 | 117.776
2041 | 206.0466 | 150.466 | 135.033 | 127.3165 | 122.6866 | 119.6 | 117.3953 | 115.7418
2042 | 203.2818 | 148.2248 | 132.9014 | 125.2397 | 120.6427 | 117.578 | 115.3889 | 113.7471
2043 | 200.5639 | 146.0242 | 130.8096 | 123.2023 | 118.6379 | 115.5949 | 113.4214 | 111.7913
2044 | 197.8921 | 143.8633 | 128.7567 | 121.2034 | 116.6714 | 113.6501 | 111.492 | 109.8735
2045 | 195.2655 | 141.7413 | 126.742 | 119.2423 | 114.7425 | 111.7427 | 109.5999 | 107.9928
2046 | 192.6832 | 139.6576 | 124.7647 | 117.3183 | 112.8505 | 109.8719 | 107.7443 | 106.1487
2047 | 190.1444 | 137.6112 | 122.8241 | 115.4306 | 110.9944 | 108.037 | 105.9246 | 104.3403
2048 | 187.6481 | 135.6016 | 120.9194 | 113.5784 | 109.1738 | 106.2373 | 104.1399 | 102.5668
2049 | 185.1937 | 133.6278 | 119.05 | 111.761 | 107.3877 | 104.4721 | 102.3896 | 100.8276
2050 | 182.7802 | 131.6894 | 117.215 | 109.9778 | 105.6355 | 102.7406 | 100.6729 | 99.1221
USD por kW de potencia nominal
Año | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h
2026 | 279.1944 | 415.1039 | 564.7523 | 714.4008 | 864.0493 | 1013.6977 | 1163.3462 | 1312.9947
2027 | 272.3768 | 404.5701 | 550.104 | 695.6379 | 841.1717 | 986.7056 | 1132.2395 | 1277.7733
2028 | 265.7315 | 394.3119 | 535.846 | 677.3801 | 818.9142 | 960.4484 | 1101.9825 | 1243.5166
2029 | 259.254 | 384.3218 | 521.9678 | 659.6138 | 797.2597 | 934.9057 | 1072.5516 | 1210.1976
2030 | 252.9398 | 374.5927 | 508.459 | 642.3252 | 776.1915 | 910.0578 | 1043.924 | 1177.7903
2031 | 246.7848 | 365.1176 | 495.3095 | 625.5015 | 755.6934 | 885.8854 | 1016.0773 | 1146.2693
2032 | 240.7848 | 355.8896 | 482.5097 | 609.1297 | 735.7498 | 862.3698 | 988.9899 | 1115.6099
2033 | 234.9357 | 346.9022 | 470.0499 | 593.1975 | 716.3452 | 839.4929 | 962.6406 | 1085.7883
2034 | 229.2338 | 338.1488 | 457.9209 | 577.6929 | 697.465 | 817.237 | 937.0091 | 1056.7812
2035 | 223.6751 | 329.6233 | 446.1137 | 562.6042 | 679.0946 | 795.585 | 912.0754 | 1028.5658
2036 | 220.6083 | 324.6187 | 438.9499 | 553.2811 | 667.6123 | 781.9435 | 896.2747 | 1010.6059
2037 | 217.5943 | 319.7056 | 431.9208 | 544.1361 | 656.3514 | 768.5667 | 880.7819 | 992.9972
2038 | 214.6322 | 314.8821 | 425.0239 | 535.1656 | 645.3074 | 755.4492 | 865.5909 | 975.7327
2039 | 211.7208 | 310.1465 | 418.2563 | 526.3661 | 634.4759 | 742.5856 | 850.6954 | 958.8052
2040 | 208.8593 | 305.497 | 411.6155 | 517.734 | 623.8525 | 729.971 | 836.0895 | 942.2079
2041 | 206.0466 | 300.9319 | 405.099 | 509.266 | 613.433 | 717.6 | 821.7671 | 925.9341
2042 | 203.2818 | 296.4496 | 398.7042 | 500.9587 | 603.2133 | 705.4679 | 807.7225 | 909.977
2043 | 200.5639 | 292.0483 | 392.4287 | 492.809 | 593.1893 | 693.5697 | 793.95 | 894.3303
2044 | 197.8921 | 287.7266 | 386.2701 | 484.8136 | 583.3571 | 681.9006 | 780.4441 | 878.9876
2045 | 195.2655 | 283.4827 | 380.226 | 476.9693 | 573.7127 | 670.456 | 767.1994 | 863.9427
2046 | 192.6832 | 279.3151 | 374.2942 | 469.2732 | 564.2523 | 659.2314 | 754.2104 | 849.1895
2047 | 190.1444 | 275.2224 | 368.4724 | 461.7223 | 554.9722 | 648.2222 | 741.4721 | 834.722
2048 | 187.6481 | 271.2031 | 362.7583 | 454.3136 | 545.8688 | 637.424 | 728.9792 | 820.5345
2049 | 185.1937 | 267.2557 | 357.1499 | 447.0442 | 536.9384 | 626.8326 | 716.7269 | 806.6211
2050 | 182.7802 | 263.3787 | 351.645 | 439.9113 | 528.1776 | 616.4439 | 704.7101 | 792.9764
Por debajo de 2 h el C-rate supera el límite del bloque AC estándar y entra la prima de suministro, que es el parámetro más incierto del modelo. Por encima de 4 h la curva se aplana: como el suministro se cobra por energía y el PCS viene embebido, lo único que se reparte sobre más energía es la conexión, la transformación y los fijos.
Note on C4: B1 baja tensión · B2 media tensión skid · B3 media tensión utility · B4 alta tensión
Note on C5: Bajo, Medio o Alto
Note on C6: Define cuánto se amortiza el costo fijo
Note on C7: Ver la tabla por tipo de servicio en la hoja Suministro_BESS

## Curva_PV
Curva solar por escala
USD por kWp DC, constantes de 2026, full costo con margen, alcance Full EPC con 5 km de línea MT
Escenario |  | Medio
Columna de escenario |  | 2
Escala de corte para la trayectoria comercial (MWp) |  | 10
CAPEX en USD por kWp DC
Año | 1 MWp | 5 MWp | 10 MWp | 20 MWp | 50 MWp | 100 MWp | 200 MWp
2026 | 945.6248 | 841.0506 | 800.049 | 761.2818 | 713.2515 | 679.2012 | 646.9959
2027 | 909.1215 | 809.0279 | 758.6602 | 722.2146 | 677.0455 | 645.0126 | 614.7065
2028 | 874.2836 | 778.4541 | 720.1018 | 685.8096 | 643.2946 | 613.1334 | 584.5895
2029 | 841.0283 | 749.2573 | 684.1596 | 651.8652 | 611.8131 | 583.3892 | 556.4811
2030 | 809.2767 | 721.3693 | 650.6356 | 620.1957 | 582.4302 | 555.6193 | 530.2303
2031 | 778.9544 | 694.7254 | 619.3475 | 590.6298 | 554.9879 | 529.6754 | 505.6978
2032 | 749.9903 | 669.2642 | 590.1274 | 563.0094 | 529.3409 | 505.4209 | 482.7553
2033 | 722.3176 | 644.9276 | 562.82 | 537.1891 | 505.3549 | 482.7298 | 461.2841
2034 | 695.8725 | 621.6603 | 537.2825 | 513.0343 | 482.9063 | 461.4857 | 441.1751
2035 | 670.5945 | 599.4101 | 513.383 | 490.4213 | 461.8809 | 441.5814 | 422.3276
2036 | 658.368 | 588.7018 | 505.2761 | 482.749 | 454.7451 | 434.8244 | 415.9278
2037 | 646.4522 | 578.2632 | 497.3548 | 475.2514 | 447.7706 | 428.2194 | 409.671
2038 | 634.8382 | 568.0865 | 489.6142 | 467.9239 | 440.9531 | 421.7622 | 403.5535
2039 | 623.5175 | 558.1641 | 482.0493 | 460.7619 | 434.2885 | 415.4489 | 397.5715
2040 | 612.4815 | 548.4888 | 474.6555 | 453.761 | 427.7726 | 409.2757 | 391.7214
2041 | 601.7221 | 539.0536 | 467.4281 | 446.9168 | 421.4015 | 403.2389 | 385.9998
2042 | 591.2315 | 529.8517 | 460.3628 | 440.2251 | 415.1713 | 397.3347 | 380.4032
2043 | 581.0019 | 520.8763 | 453.4551 | 433.6819 | 409.0783 | 391.5598 | 374.9282
2044 | 571.0258 | 512.121 | 446.701 | 427.2833 | 403.1188 | 385.9106 | 369.5718
2045 | 561.2962 | 503.5796 | 440.0962 | 421.0254 | 397.2893 | 380.3839 | 364.3307
2046 | 551.8058 | 495.246 | 433.6369 | 414.9044 | 391.5863 | 374.9764 | 359.202
2047 | 542.548 | 487.1143 | 427.3191 | 408.9168 | 386.0066 | 369.685 | 354.1826
2048 | 533.5162 | 479.1789 | 421.1392 | 403.059 | 380.5468 | 364.5066 | 349.2697
2049 | 524.7038 | 471.434 | 415.0934 | 397.3276 | 375.2038 | 359.4383 | 344.4605
2050 | 516.1048 | 463.8745 | 409.1782 | 391.7192 | 369.9746 | 354.4771 | 339.7523
La curva es continua en escala: no hay saltos entre tramos. El único quiebre es de trayectoria, cuando por debajo de la escala de corte se usa la senda de commercial PV en lugar de la de utility.
Note on C4: Bajo, Medio o Alto
Note on C6: Por debajo de esta escala se usa la trayectoria de commercial PV del ATB, más plana

## Curva_Hibrido
Configurador de planta híbrida
Suma de las dos curvas menos el ahorro de infraestructura compartida
Año | 2030
Escenario | Medio
Potencia solar (MWp DC) | 20
Energía nominal BESS (MWh) | 40
Duración BESS (h) | 4
Segmento BESS | B3
Factor de sobredimensionamiento | 1.05
Ahorro por infraestructura compartida | 3%
Columna de escenario | 2
Potencia BESS (MW) | 10
CAPEX solar (USD/kWp DC) | 620.1957
CAPEX solar (USD) | 12403913.7897
CAPEX BESS (USD/kWh nominal) | 166.1328
CAPEX BESS (USD) | 6645312.5556
Suma simple (USD) | 19049226.3453
Ahorro por infraestructura compartida (USD) | -571476.7904
CAPEX híbrido total (USD) | 18477749.555
CAPEX híbrido (USD/kWp solar) | 923.8875
Note on C5: Bajo, Medio o Alto
Note on C9: B1 a B4
Note on C10: Ver tabla por tipo de servicio
Note on C11: Conexión, control, obra civil y gestión que no se duplican

## Validacion
Contraste con referencias internacionales
El modelo colombiano frente a los benchmarks publicados
Referencia | Año | Publicado | Modelo | Dif. | Comentario
NREL, sistema de almacenamiento de 4 h, EE. UU. | 2024 | 334 | 178.6002 | -46.53% | El modelo de NREL incluye el arancel de la Sección 301 sobre celdas chinas, un arancel general de 3,4 % y 5,8 % de impuesto a las ventas. Nada de eso aplica en Colombia, donde la Ley 1715 excluye el IVA sobre el equipo.
IRENA, almacenamiento en baterías, promedio global | 2024 | 192 | 178.6002 | -6.979% | Alineación cercana. Es la referencia más comparable con una cotización llave en mano colombiana.
IRENA, solar utility-scale, costo total instalado global | 2024 | 691 | 679.2012 | -1.707% | A 100 MWp el modelo queda cerca del promedio global. IRENA reporta 1.058 en EE. UU., 779 en Europa, 591 en China y 525 en India.
NREL, componente de energía del almacenamiento | 2024 | 240.8 | 124.9003 | -48.13% | Es donde pega el arancel estadounidense sobre celdas chinas. El suministro colombiano medido en tres cotizaciones independientes está en unos 93 USD/kWh antes de indirectos y margen.
Suministro de baterías medido, tres cotizaciones | 2026 | 88 | 93.4 | 6.136% | S-1 a 87,4 CIF en octubre de 2025 y el contenedor de R3 a 88,2 DAP en junio de 2026. El parámetro del modelo se calibra como residuo del ancla de R3 y coincide con lo medido.